ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2026 года № 142-па

п. Березник

Об организации работы по проведению

оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Виноградовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период, администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории Виноградовского муниципального округа.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории Виноградовского муниципального округа.

3. Для проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций привлекать к работе представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости).

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Виноградовского муниципального округа.

Глава Виноградовского

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин

УтвержденА

постановлением администрации

Виноградовского муниципального округа

от 14 августа 2026 года № 142-па

Программа

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

## 1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду на территории Виноградовского муниципального округа (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – Администрация), организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Основными задачами Комиссии являются:

1) Координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

2) Внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

3) Осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.3. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) Анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях.

2) Осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения на территории округа.

3) Осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

4) Подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов Администрации или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

5) Рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

1.4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) Запрашивать в установленном порядке у организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.

2) Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

3) Привлекать для участия в работе Комиссии представителей организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.5. Комиссия должна осуществлять следующие обязанности:

1) устанавливать сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

2) уведомлять о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

3) осуществлять оценку готовности и уровень готовности к отопительному периоду;

4) оформлять результаты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.».

1.6 Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

1) Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

2) Утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

3) Распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8. Заместитель Председателя Комиссии исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии.

1.9. Секретарь Комиссии:

1) Осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии.

2) Осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.10 Члены Комиссии имеют право:

1) Выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии.

2) Выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии.

3) Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

4) Высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

2. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории Виноградовского муниципального округа проводится в отношении следующих организаций, потребителей:

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

на территории Виноградовского муниципального округа

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Березниковское ТСП» |
| 2 | ООО «УК «Уютный город» |

ПЕРЕЧЕНЬ

лиц, осуществляющих управление многоквартирными

жилыми домами оказывающих услуги на территории

Виноградовского муниципального округа

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | ООО «УК «Сервис» |
| 2 | ООО «УК «Паритет» |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, в отношении которых

проводится проверка готовности к отопительному периоду

на территории Виноградовского муниципального округа

| № п/п | Наименование и адрес организации, адрес дома |
| --- | --- |
| I | Объекты социальной сферы и прочие потребители |
|  | МБУ «КДЦ п. Березник», п. Березник, ул. П. Виноградова, 85 |
|  | МБУ «КДЦ п. Березник», структурное подразделение – ДК «Первомайский», п. Березник, ул. 8 Марта, 13 |
|  | МБУ «КДЦ п. Березник», структурное подразделение – Клуб п. Пянда, п. Пянда, ул. Набережная, 10 |
|  | МБУ «КДЦ п. Березник», структурное подразделение – Клуб п. Хетово, п. Хетово, ул. Октябрьская, 9 |
|  | МБУ «КДЦ п. Березник», структурное подразделение – Рочегодский ЦК, п. Рочегда, ул. Комсомольская, 45 |
|  | ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат», п. Березник, ул. Уборевича, 11 |
|  | ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», п. Березник, ул. П. Виноградова, 161, 163 в, 163 г |
|  | ГБУ АО «Виноградовская РайСББЖ», п. Березник, ул. П. Виноградова, 173 |
|  | Ритуальное агентство «Память», п. Березник, ул. П. Виноградова, 177 |
|  | ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум», учебный корпус, п. Березник, ул. Птицына, 10 |
|  | ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум», учебный корпус, п. Березник, ул. Дзержинского, 17 а |
|  | ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум», общежитие, п. Березник, ул. Птицына, 15 |
|  | ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум», общежитие, п. Березник, ул. Птицына, 15 а |
|  | ГКУ Архангельской области «ОГПС №4», п. Березник, ул. Профсоюзная, 6 |
|  | Отделение МВД России «Виноградовское», п. Березник, ул. Дзержинского, 21 |
|  | Отделение Госавтоинспекции ОМВД России «Виноградовское», п. Березник, ул. Р. Куликова, д. 72 а |
|  | Прокуратура Виноградовского района, п. Березник, ул. П. Виноградова, 92 |
|  | Виноградовский районный суд, п. Березник, ул. Х. Мурата, 17 |
|  | Администрация Виноградовского муниципального округа, п. Березник, ул. П. Виноградова, 83 |
|  | ООО «Росгосстрах» филиал, п. Березник, ул. П. Виноградова, 83 |
|  | Управление образования Виноградовского муниципального округа, п. Березник, ул. П. Виноградова, 83 а |
|  | Торговый центр ИП Коваль Е.А., п. Березник, ул. П. Виноградова, 87 |
|  | Торговый центр ИП Коваль Е.А., п. Березник, ул. П. Виноградова, 95 |
|  | ООО «Ваеньгский ЛПХ», п. Березник, ул. Х. Мурата, 16 б |
|  | Филиал МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» МБУ ДО «Центр дополнительного образования», п. Березник, ул. П. Виноградова, 94 |
|  | МБУ «Виноградовская библиотечная система», п. Березник, ул. П. Виноградова, 81 |
|  | Бытовые помещения на стадионе (здания), п. Березник, ул. П. Виноградова, 85 б |
|  | ИП Шумков И.Ф. (здание), п. Березник, ул. П. Виноградова, 109 б |
|  | Нотариус (здание), п. Березник, ул. П. Виноградова, 109 б |
|  | ООО «Дента», п. Березник, ул. П. Виноградова, 109 б |
|  | Виноградовский территориальный отдел агентства ЗАГС АО, п. Березник, ул. П. Виноградова, 109 б |
|  | Виноградовский исторический музей, п. Березник, ул. П. Виноградова, 125 |
|  | Виноградовский межрайонный отдел ФГБУ «Севрыбвод», п. Березник, ул. П. Виноградова, 115 |
|  | МБОУ «Березниковская средняя школа им. Коробова В.К.», п. Березник, ул. П. Виноградова, 119 |
|  | МБОУ «Березниковская средняя школа им. Коробова В.К.», п. Березник, пер. Новый, 11 |
|  | Филиал МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад № 2 «Катюша», п. Березник, ул. Х. Мурата, 22 |
|  | Филиал МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №1 «Родничок», п. Березник, ул. Х. Мурата, 19 б |
|  | Филиал МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад № 8 «Искорка», п. Березник, ул. Первомайская, 8 |
|  | МБОУ «Хетовская средняя школа», п. Хетово, ул. Южная, 13 |
|  | Филиал МБОУ «Хетовская средняя школа» детский сад № 23 «Калинка», п. Хетово, ул. Комсомольская, 4 |
|  | Филиал МБОУ «Хетовская средняя школа» Моржегорская основная школа, д. Моржегоры, 84 а |
|  | Филиал МБОУ «Хетовская средняя школа» детский сад № 21 «Колобок», д. Моржегоры, ул. Молодежная, 9 а |
|  | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хетовская средняя школа» Пяндская основная школа, п. Пянда, ул. Школьная, 5 |
|  | Филиал МБОУ «Хетовская средняя школа» детский сад № 7 «Калинка», п. Пянда, ул. Школьная, 3 |
|  | МБОУ «Важская основная школа», п. Важский, ул. Школьная, 6 |
|  | УФПС Архангельской области филиал ФГУП «Почта России», почтовое отделение, д. Моржегоры, 37 |
|  | ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», ФАП, д. Моржегоры, ул. Юбилейная, 1 |
|  | ПАО «Ростелеком», филиал, п. Хетово, ул. Северная, 12 |
|  | Администрация МО «Шидровское», здание администрации, п. Шидрово, ул. Набережная им. Ленина, 1 |
|  | Администрация МО «Шидровское», здание гаража, п. Шидрово, ул. Х. Мурата, 4 |
|  | ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», ФАП, п. Шидрово, ул. Набережная им. Ленина, 1 |
|  | Филиал МБУ «Виноградовская библиотечная система» Шидровская сельская библиотека, п. Шидрово, ул. Набережная им. Ленина, 1 |
|  | ИП Ларионова О.А. (магазин), п. Шидрово, ул. Сплавщиков, 7 а |
|  | Филиал МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» Устьваеньгская средняя школа, п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, 10 |
|  | МБОУ «Рочегодская средняя школа», п. Рочегда, ул. Ломоносова, 18 а |
|  | МБОУ «Рочегодская средняя школа», здание мастерских, п. Рочегда, ул. Ломоносова, 18, стр. 1 |
|  | Филиал МБОУ «Рочегодская средняя школа» детский сад № 11 «Ручеек», п. Рочегда, ул. Молодежная, 2 |
|  | Филиал МБОУ «Рочегодская средняя школа» детский сад № 10 «Колокольчик», п. Рочегда, ул. Комсомольская, 24 |
|  | МКУ «Рочегодское», п. Рочегда, ул. Молодежная, 4 |
|  | УФПС Архангельской области ФГУП «Почта России», отделение почтовой связи, п. Рочегда, ул. Комсомольская, 33 |
|  | ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», Рочегодская участковая больница, п. Рочегда, ул. Молодежная, 4 |
|  | ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ», здание гаража, п. Рочегда, ул. Молодежная, 5 |
|  | МБУ «Виноградовская библиотечная система», здание библиотеки, п. Рочегда, ул. Октябрьская, 10 |
|  | ПЧ-80 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 4», пожарная часть, п. Рочегда, ул. Комсомольская, 71 |
|  | Отделение МВД России «Виноградовское», п. Рочегда, ул. Молодежная, 1 |
|  | МБОУ ДОД «ДШИ №17», кабинеты в административном здании, п. Рочегда, ул. Молодежная, 4 |
|  | ГКУ Архангельской области «Центр занятости и социальной защиты населения Виноградовского района», кабинеты в административном здании, п. Рочегда, ул. Молодежная, 4 |
|  | Березниковское лесничество (здание), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 31 |
|  | ИП Хмарук Л.С. (магазин), п. Рочегда, ул. Октябрьская, 5 |
|  | ИП Романовский В.А. (магазин), п. Рочегда, ул. Октябрьская, 6 |
|  | ИП Ракитин Н.В. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 9 |
|  | ИП Бабкин В.С. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 67 |
|  | ИП Зыков А.М. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 65 б |
|  | ИП Кибалюк Н.Н. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 26 б |
|  | ИП Кулаков В.В. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 37 |
|  | ИП Денисов В.П. (магазин), п. Рочегда, ул. Октябрьская, 28 а |
|  | ИП Черепанова Е.П. (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 49 |
|  | ООО «Хлебодар» (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 30 |
|  | ООО «Хлебодар» (магазин), п. Рочегда, ул. Октябрьская, 8 |
|  | ООО «Регион» (магазин), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 26 |
|  | ПАО «Ростелеком» (нежилое помещение), п. Рочегда, ул. Комсомольская, 33 |
|  | ГБУ АО «Виноградовская районная станция по борьбе с болезнями животных», кабинет в административном здании, п. Рочегда, ул. Молодежная, 4 |
|  | Отделение МВД России «Виноградовское», кабинет в административном здании, п. Сельменьга, ул. Набережная, 10 |
|  | Филиал МБОУ «Сельменьгская средняя школа» детский сад № 27 «Теремок», п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 16 б |
|  | МБОУ «Сельменьгская средняя школа», п. Сельменьга, ул. Набережная, 17 |
|  | ИП Липатенков А.А. (магазин), п. Сельменьга, ул. Некрасова, 20 |
|  | ИП Липатенков А.А. (магазин), п. Сельменьга, ул. Некрасова, 22 |
|  | ИП Денисов В.П. (магазин), п. Сельменьга, ул. Некрасова, 21 |
|  | ИП Ошуркова Н.И. (магазин), п. Сельменьга, ул. Набережная, 13 |
|  | МКУ «Рочегодское», административное здание, п. Сельменьга, ул. Набережная, 10 |
|  | ООО «Двинские коммунальные системы», КНС, п. Сельменьга, ул. Кошева, 36 |
|  | ООО «Двинские коммунальные системы», СБО, п. Сельменьга, ул. Лесная, 1, корп. 1 |
|  | МБУ «Виноградовская библиотечная система», библиотека, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 16 б |
|  | МБУК «Вдохновение» (клуб), п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 16 б |
|  | УФПС Архангельской области филиал ФГУП «Почта России», помещение в административном здании, п. Сельменьга, ул. Набережная, 10 |
|  | ПАО «Ростелеком», помещение АТС, п. Сельменьга, ул. Набережная, 10 |
|  | ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области, Виноградовский межмуниципальный филиал, п. Березник, ул. Х. Мурата, 17 |
|  | Административное здание, телетранслятор, п. Березник, мкр. Телевышка |
| II | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Сервис» п. Березник |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 11 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 15 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 16 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 17 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 20 а |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 20 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 22 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 25 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 12 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 14 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 20 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 22 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 6 |
|  | п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 16 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. Птицына, д. 5 |
|  | п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 |
|  | п. Березник, пер. Южный, д. 13 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 17 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. Нагорная, д. 8 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 13 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 178 а |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 183 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 189 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 201 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 182 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 17 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 18 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 21 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 23 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 25 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 34 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 35 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 44 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 68 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 70 |
| III | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа, находящийся на непосредственном управлении, у которого заключены договоры оказания услуг по содержанию общедомового имущества с управляющей организацией ООО «УК «Сервис» п. Березник |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 10 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 11 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 12 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 33 б |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 19 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 20 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 21 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 21 б |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 19 а |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 11 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 109 б |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 158 а |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 180 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 22 а |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 3 а |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 11 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 30 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 32 |
|  | п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 6 а |
| IV | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Паритет» п. Березник |
|  | п. Березник, ул. Молодежная, д. 2 а |
|  | п. Березник, ул. Молодежная, д. 4 а |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 12 А |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 12, корп. 2 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 12, корп. 4 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 206, корп. 3 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 206, корп. 4 |
| V | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа без управления п. Березник |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 28 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 7 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 13 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 13, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 15 |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 15, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Мира, д. 9 |
|  | п. Березник, ул. Молодежная, д. 6 |
|  | п. Березник, ул. Молодежная, д. 4 |
|  | п. Березник, жил. м-в Березовка, д. 16 |
|  | п. Березник, жил. м-в Березовка, д. 27 |
|  | п. Березник, жил. м-в Березовка, д. 31, корп. а |
|  | п. Березник, жил. м-в Березовка, д. 26 |
|  | п. Березник, жил. м-в Березовка, д. 30 а |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 9 |
|  | п. Березник, ул. Дзержинского, д. 16 |
|  | п. Березник, ул. Комсомольская, д. 19 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 11, корп. а |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 15 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 22 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 24 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 26 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 7 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 7 а |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 9 |
|  | п. Березник, пер. Новый, д. 13 |
|  | п. Березник, пер. Октябрьский, д. 19 |
|  | п. Березник, пер. Октябрьский, д. 18 |
|  | п. Березник, пер. Октябрьский, д. 21 |
|  | п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 15, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 13 |
|  | п. Березник, ул. 8 Марта, д. 14 |
|  | п. Березник, ул. Птицына, д. 3 |
|  | п. Березник, ул. Птицына, д. 7 |
|  | п. Березник, ул. Птицына, д. 7, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Птицына, д. 9 |
|  | п. Березник, ул. Р. Куликова, д. 7 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 21 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 27, корп. б |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 28 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 44 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 45 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 46 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 27 |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 27, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Свободы, д. 39 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 18 |
|  | п. Березник, мкр. Телевышка, д. 2 |
|  | п. Березник, мкр. Телевышка, д. 3 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 31, корп. а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 39 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 43 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 27 а |
|  | п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 33 в |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 104 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 109 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 111, корп. б |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 115 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 151 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 179 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 180, корп. а |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 181 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 182, корп. а |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 182, корп. б |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 182, корп. в |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 184 |
|  | п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 184, корп. б |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 1 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 2 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 3 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 4 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 5 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 6 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 7 |
|  | п. Березник, пер. Северный, д. 8 |
|  | п. Березник, ул. Уборевича, д. 13 |
|  | п. Березник, ул. Уборевича, д. 15 |
|  | п. Березник, ул. Уборевича, д. 16 |
|  | п. Березник, ул. Уборевича, д. 17 |
|  | п. Березник, ул. Уборевича, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 7 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 9 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 14 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 16 |
|  | п. Березник, ул. Совхозная, д. 18 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 19 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 21 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 23 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 24 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 26 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 29 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 30 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 31 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 33 |
|  | п. Березник, ул. Советская, д. 35 |
| VI | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа, находящийся на непосредственном управлении, у которого заключены договоры оказания услуг по содержанию общедомового имущества с управляющей организацией ООО «УК «Сервис» п. Пянда |
|  | п. Пянда, ул. Октябрьская, д. 18 |
|  | п. Пянда, ул. Первомайская, д. 23 |
|  | п. Пянда, ул. Комсомольская, д. 17 а |
|  | п. Пянда, ул. Школьная, д. 24 |
|  | п. Пянда, ул. Школьная, д. 9 |
| VII | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа без управления п. Пянда, д. Моржегоры, п. Хетово, п. Шидрово |
|  | п. Пянда, ул. Комсомольская, д. 11 а |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 8 |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 4 |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 1 в |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 2 б |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 3 а |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 4 б |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 5 а |
|  | д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 6 а |
|  | д. Моржегоры, ул. Юбилейная, д. 2 |
|  | д. Моржегоры, ул. Юбилейная, д. 3 |
|  | д. Моржегоры, ул. Юбилейная, д. 4 |
|  | д. Моржегоры, ул. Юбилейная, д. 5 |
|  | д. Моржегоры, ул. Юбилейная, д. 6 |
|  | д. Моржегоры, ул. 12-ти квартирных домов, д. 1 |
|  | д. Моржегоры, ул. 12-ти квартирных домов, д. 2 |
|  | п. Хетово, ул. Дорожная, д. 20 |
|  | п. Шидрово, ул. П. Виноградова, д. 1 а |
|  | п. Шидрово, ул. П. Виноградова, д. 1 б |
|  | п. Шидрово, ул. Х. Мурата, д. 5 |
| VIII | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Сервис» п. Рочегда |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 32 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 36 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 40 а |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 42 а |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 48 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 52 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 54 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 57 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 59 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 61 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 63 |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 12 |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 14 |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 15 |
|  | п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 5 |
|  | п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 7 |
|  | п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 9 |
|  | п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 13 |
|  | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Паритет» п. Рочегда |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 38 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 38 А |
| IX | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа, находящийся на непосредственном управлении, у которого заключены договоры оказания услуг по содержанию общедомового имущества с управляющей организацией ООО «УК «Сервис» п. Рочегда |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 43 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 50 |
| X | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа без управления п. Рочегда |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 3 б |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 5 а |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 5 б |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 17 |
|  | п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 23 |
|  | п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 7 |
|  | п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 9 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 46 |
|  | п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 24 а |
|  | п. Рочегда, ул. Двинская, д. 4 а |
|  | п. Рочегда, ул. Двинская, д. 8 |
|  | п. Рочегда, ул. Двинская, д. 9 |
|  | п. Рочегда, ул. Двинская, д. 12 |
|  | п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 8 |
|  | п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 10 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 42 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 44 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 45 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 45 а |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 48 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 52 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 54 |
|  | п. Рочегда, ул. Набережная, д. 56 |
| XI | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Сервис» п. Сельменьга |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 18 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 24 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 26 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 30 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 32 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 34 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 14 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 15 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 1 б |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 2 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 27 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 29 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 32 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 35 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 47 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 53 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 55 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 13 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 15 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 24 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 30 |
|  | п. Сельменьга, ул. Мира, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. Мира, д. 2 |
|  | п. Сельменьга, ул. Мира, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. Строителей, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Строителей, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 13 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 14 |
|  | п. Сельменьга, ул. Северная, д. 2 |
| XII | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа под управлением ООО «УК «Сервис» п. Сельменьга |
| 1. | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 16 |
| XIII | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа, находящийся на непосредственном управлении, у которого заключены договоры оказания услуг по содержанию общедомового имущества с управляющей организацией ООО «УК «Сервис» п. Сельменьга |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 13 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 18 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 1 |
| XIV | Жилищный фонд Виноградовского муниципального округа без управления п. Сельменьга |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 13 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 16 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 14 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 1 а |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 20 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 22 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 24 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 26 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 28 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 30 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 31 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 34 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 36 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 38 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 40 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 42 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 44 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 46 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 48 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 49 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 50 |
|  | п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 52 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 16 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 18 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 15 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 23 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 39 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 11 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 17 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 19 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 2 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 25 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 27 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 29 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 31 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 33 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 35 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 37 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 41 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 43 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 45 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 47 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 49 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 51 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 52 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 53 |
|  | п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 36 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 14 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 16 |
|  | п. Сельменьга, ул. 40 лет Победы, д. 20 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 2 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. 70 лет Октября, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, ул. Южная, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, ул. Южная, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, ул. Южная, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. Южная, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, пер. Лесной, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Северная, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 17 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 19 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 21 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 26 |
|  | п. Сельменьга, ул. Кошева, д. 28 |
|  | п. Сельменьга, ул. Лесная, д. 1 в |
|  | п. Сельменьга, ул. Лесная, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Лесная, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. Набережная, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 10 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 12 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 7 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 8 |
|  | п. Сельменьга, ул. Новая, д. 9 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 1 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 2 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 3 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 4 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 5 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 6 |
|  | п. Сельменьга, пер. Набережный, д. 7 |

Сроки и график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Виноградовского муниципального округа:

| № п/п | Наименование организации | Объекты, подлежащие проведению оценки обеспечения готовности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Березниковское ТСП» | Котельная «Совхозная», п. Березник, ул. Дзержинского, 13 | 05.09.2026 – 04.10.2026 |
|  |  | Котельная «Центральная», п. Березник, ул. Х-Мурата, 20 а |  |
|  |  | Котельная «Школьная», п. Березник, ул. П. Виноградова, 119 б |  |
|  |  | Котельная «Галактика», п. Березник, ул. Молодежная, 9 |  |
|  |  | Котельная «Морж», д. Моржегоры, д. 37 |  |
|  |  | Котельная «Хетово», п. Хетово, ул. Центральная, д. 26 а |  |
|  |  | Котельная «Телевышка», п. Березник, Телевышка, сооруж. 2 |  |
|  |  | Котельная «Пянда», п. Пянда, ул. Школьная, д. 7-а |  |
|  |  | Котельная, «Шидрово», п. Шидрово, ул. Сплавщиков, д. 5 |  |
|  |  | Котельная «Школьная», п. Важский, ул. Школьная, д. 6 |  |
|  |  | Котельная, «Школьная», п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, д. 10 |  |
|  |  | Котельная «ГИБДД», п. Березник, ул. Романа Куликова, д. 72 а |  |
|  |  | Котельная мкр-н. «Семеновский», п. Березник, ул. П. Виноградова, зем. уч. 206/8 |  |
| 2 | ООО «УК «Уютный город» | Котельная «Центральная», п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 1 | 05.09.2026 – 04.10.2026 |
|  |  | Котельная, «Центральная», п. Рочегда, ул. Комсомольская, 67-в |  |
| 3 | ООО «УК «Сервис» | Многоквартирные дома | 03.09.2026 – 10.09.2026 |
| 4 | ООО «УК «Паритет» | Многоквартирные дома | 03.09.2026 – 10.09.2026 |
| 5 | Потребители тепловой энергии | Социально значимые объекты инфраструктуры и прочие | 03.09.2026 – 10.09.2026 |

4. Сроки составления акта и выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности:

| Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности | Срок составления акта | Срок выдачи паспорта |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии; Управляющие организации; Собственники помещений в МКД | 10.09.2026 | 14.09.2026 |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 05.10.2026 | 09.10.2026 |

5. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверяется выполнения требований, установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в том числе:

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (обеспеченность персонала спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения);

6) проведение наладки тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии:

порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

документы, подтверждающие проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период;

наличие договоров поставки топлива;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период.

6. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проверяется выполнения требований, установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в том числе:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета;

8.1.) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

15) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий;

16) проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта.

7. Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду приведены в приложениях № 1 – 4 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории Виноградовского муниципального округа.

Приложение № 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

муниципального образования

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Имо = Кзакон о тепл * 0,65 + Коценка * 0,35 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,65 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кпорядок * 0,4 + Ксхем * 0,3 + Кбесхоз * 0,3 |  |  |
| 1.1 | Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | 0,4 | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта Правил) | Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения | 0,3 | Ксхем | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил) | Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения | 0,3 | Кбесхоз | При отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения Кбесхоз принимается равным 1. При наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию Кбесхоз принимается равным 1. Если для бесхозяйных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет Кбесхоз ведется в соответствии с Приложением к оценочному листу для расчета показателя подготовки бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и обслуживание |  |  |
| 2 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) | Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) | Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил | 0,35 | Коценка |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | - | lпорядок | При соблюдении Порядка lпорядок принимается равным 1. При не соблюдении Порядка lпорядок принимается равным 0. |  |  |
| 2.2 |  |  |  | - | nактов | Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |
| 2.3 |  |  |  | - | nвсего | Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения) |  |  |

Приложение

к оценочному листу для расчета индекса готовности

к отопительному периоду муниципального образования

в случае наличия у них бесхозяйных объектов

теплоснабжения, которым не определена организация,

осуществляющая их содержание и обслуживание

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кбесхоз |  |  | Кбесхоз = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,1 |  |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): |  | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,04 + Ккач.строит * 0,3 + Кнадеж * 0,6 |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц = Кшт * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,15 + Ктрен * 0,15 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | Кдисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 0,1 | Кперечень | Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5 |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.3.2 |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | Кперечень неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | Кзнаний | Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5 |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 0,5 | Кпров зн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.5.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | Кпров зн ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | Котв | Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5 |  |  |  |
| 1.1.7.1 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для | 0,5 | Котв неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,15 | Кохр.труда | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,15 | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5+ Крежим.карт * 0,5 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,04 | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,3 | Ккач.строит | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,6 | Кнадеж. | Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Киспыт* 0,05 + Кгидр * 0,4 + Кщурф * 0,02 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Кматер * 0,04 + Кстрах * 0,01 |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,01 | Косвид | Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5 |  |  |  |
| 1.5.1.1 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5.1.2 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5 | Косвид ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,05 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Киспыт принимается равным 1 |  |  |  |
| 1.5.4 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кгидр принимается равным 1 |  |  |  |
| 1.5.5 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,02 | Кшурф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кшурф принимается равным 1 |  |  |  |
| 1.5.6 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 | Кочист.промыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5.7 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлектр.сопр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кэлектр.сопр принимается равным 1 |  |  |  |
| 1.5.8 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 | Кнасос.стан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.5.9 |  | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,04 | Кматер | Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |  |  |
| 1.5.9.1 |  |  |  | - | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение |  |  |  |
| 1.5.10 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,1 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  | Не заполняется |

Приложение № 2

к программе проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1 |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения | 0,1 | Ксогл | Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения | - | Nсогл | Фактическое значение |  |  |
| 1.1.2.2 |  |  | Количество организаций всего в системе теплоснабжения | - | Nвсего РСО в системе т/сн | Фактическое значение |  |  |
| 1.1.3 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | Кдисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 0,1 | Кперечень | Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4.2 |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | Кперечень неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | Кзнаний | Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 0,5 | Кпров зн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | Кпров зн ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | Котв | Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.8.1 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | Котв неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8.2 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 | Котв ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 | Кохр.труда | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1 | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 | Ккомм.учет | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 | Ккач.строит | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29, пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,65 | Кнадеж | Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.6.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,01 | Косвид | Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.3 |  | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 0,05 | Кдым.труб | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1. |  |  |
| 1.6.4 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,01 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1. |  |  |
| 1.6.5 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.6 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,01 | Кшурф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.7 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 | Кочист.промыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.8 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлектр.сопр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.9 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 | Кнасос.стан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.10 |  | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) | Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,03 | Ктопл | Ктопл = Кдогтопл * 0,5 + Кзапаст * 0,5 |  |  |
| 1.6.10.1 |  |  | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5 | Кдогтопл | Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров |  |  |
| 1.6.10.2 |  |  | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,5 | Кзапаст | Кзапаст = 1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат |  |  |
| 1.6.10.2.1 |  |  | фактический объем запаса топлива, тыс. т | - | Запасфакт | фактическое значение |  |  |
| 1.6.10.2.2 |  |  | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т | - | Запаснормат | фактическое значение |  |  |
| 1.6.11 |  | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,01 | Кматер | Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |  |
| 1.6.11.2 |  |  |  | - | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение |  |  |
| 1.6.12 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | Крезерв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

Приложение № 3

к программе проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Иэкс-тсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккач.строит * 0,3 + Кнадеж * 0,62 + Кпорядок * 0,01 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц = Кшт * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,15 + Ктрен * 0,15 |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | Кдисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 0,1 | Кперечень | Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3.2 |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | Кперечень неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | Кзнаний | Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.5.1 |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | 0,5 | Кпров зн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | Кпров зн ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | Котв | Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.7.1 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | Котв неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7.2 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 | Котв ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,15 | Кохр. труда | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,15 | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,3 | Ккач.строит | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,62 | Кнадеж | Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Киспыт * 0,05 + Кгидр * 0,4 + Кшуфр * 0,02 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Кматер * 0,04 + Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.5.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,01 | Косвид | Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.5.1.1 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.1.2 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5 | Косвид ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.3 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,05 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.4 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.5 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,02 | Кшурф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.6 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 | Кочист.промыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.7 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлекгр.сопр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.8 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 | Кнасос.стан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.9 |  | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,04 | Кматер | Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |  |
| 1.5.9.1 |  |  |  | - | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение |  |  |
| 1.5.10 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил (пункт 10 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

Приложение № 4

к программе проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории

Виноградовского муниципального округа

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе

теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования

на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих

установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских

кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами,

а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации

собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания

и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета

многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято

решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ

управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

Утвержден

постановлением администрации

Виноградовского муниципального округа

от 14 августа 2026 года № 142-па

Состав

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026/2027 годов

на территории Виноградовского муниципального округа

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Первухин Александр Анатольевич | глава Виноградовского муниципального округа. |
| Заместитель председателя комиссии: Шадрина первый заместитель главы Виноградовского Ольга Витальевна муниципального округа. |  |
| Секретарь комиссии: |  |
| Унчук Екатерина Александровна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. |
| Члены комиссии: |  |
| Резвый Евгений Александрович |  | председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. |
| Корелина Наталья Александровна | начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Ившина Евгения Васильевна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Поступинская Елена Евгеньевна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Ефремова Елена Сергеевна | начальник управления образования Виноградовского муниципального округа; |
| Титова Ксения Ивановна | начальник отдела основной деятельности, исполняющий обязанности начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского муниципального округа; |
| Представители Северо-Западного управления Ростехнадзора по согласованию; Руководители ресурсоснабжающих предприятий по согласованию. |  |