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 ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 19 августа 2026 года № 143-па


п. Березник


О внесении изменений 
в актуализированную схему теплоснабжения 
Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области 


	В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года        №  131-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в актуализированную схему теплоснабжения Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 30 июля 2025 года № 95-па.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Виноградовского муниципального округа.



Глава Виноградовского
[bookmark: Par1]муниципального округа                                                                                   А.А. Первухин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Виноградовского муниципального округа
от 19 августа 2026 года № 143-па



И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в актуализированную схему 
теплоснабжения Виноградовского муниципального округа
Архангельской области 


1. В разделе 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Виноградовского муниципального округа:
1.1 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1
	Наименование населенного пункта
	Объекты
	Строительные площади, тыс. м2

	
	
	2022
	2023
	2024-
2026
	2027-
2029
	2030-
2035



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	п. Березник
	Жилищный фонд
	93,22
	97,25
	102,38
	102,38
	102,38

	
	Общественные здания
	25,3
	25,3
	25,3
	25,3
	25,3

	п. Пянда
	Жилищный фонд
	2,8
	2,8
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Общественные здания
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	п. Сельменьга
	Жилищный фонд
	23,098
	23,66
	23,66
	23,66
	23,66

	
	Общественные здания
	9,24
	9,24
	9,64
	9,84
	9,84

	п. Рочегда
	Жилищный фонд
	20,812
	22,69
	22,69
	22,69
	22,69

	
	Общественные здания
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240
	5,240

	д. Моржегоры
	Жилищный фонд
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66

	
	Общественные здания
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	п. Хетово
	Жилищный фонд
	1,05
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	
	Общественные здания
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	п. Шидрово
	Жилищный фонд
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	
	Общественные здания
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	п. Важский
	Общественные здания
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	п. Усть-Ваеньга
	Общественные здания
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87



1.2 Слова «п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 203, д. 205, д. 207» удалить.
1.3 Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk135131708]
Таблица 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Виноградовского муниципального округа

	Наименование параметра
	2022
(факт)
	2023
	2024
	2025
	2026-2028
	2029-2035

	Котельная «Галактика» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4287,00
	4801,00
	4801,00
	5169,90
	5538,40
	5538,40

	Собственные нужды источника, Гкал
	13,25
	13,25
	13,25

	18,14
	18,14
	18,14

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	4273,75
	4787,75
	4787,75
	5151,76

	5520,26

	5520,26


	Потери в тепловых сетях, Гкал
	587,23
	587,23

	587,23

	887,73

	887,73

	887,73


	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3686,52
	4200,52
	4200,52
	4264,03

	4632,53

	4632,53


	Котельная «Совхозная» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	14589,06
	14589,06
	14589,06
	12653,06
	13405,48
	13405,48

	Собственные нужды источника, Гкал
	47,38
	47,38
	47,38
	43,91

	43,91

	43,91


	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	14541,68
	14541,68
	14541,68
	12609,15

	13361,57
	13361,57

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	2740,40
	2740,40
	2740,40
	2431,53
	2431,53
	2431,53

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	11801,28
	11801,28
	11801,28
	10177,62
	10930,04
	10930,04

	Котельная «Центральная» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	6718,26
	6718,26
	6718,26
	6290,07
	6730,60
	6730,60

	Собственные нужды источника, Гкал
	32,36
	32,36
	32,36
	22,05
	22,05
	22,05

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	6685,9
	6685,9
	6685,9
	6268,02
	6708,55
	6708,55

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	1174,46
	1174,46
	1174,46
	1159,27
	1159,27
	1159,27

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5108,75
	5549,28
	5549,28

	Котельная «Школьная» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	11509,32
	11509,32
	11509,32
	9721,37
	10042,18
	10042,18

	Собственные нужды источника, Гкал
	23,32
	23,32
	23,32
	32,90
	32,90
	32,90

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	11486,00
	11486,00
	11486,00
	9688,47
	10009,28
	10009,28

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	2022,68
	2022,68
	2022,68
	2014,24
	2014,24
	2014,24

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	9463,32
	9463,32
	9463,32
	7674,23
	7995,04
	7995,04

	Котельная по ул. Романа Куликова п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	651,54
	652,19
	652,19
	592,19
	592,19
	592,19

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	651,54
	652,19
	652,19
	592,19
	592,19
	592,19

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	118,43
	119,99
	119,99
	118,83
	118,83
	118,83

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	533,11
	532,20
	532,20
	473,36

	473,36

	473,36


	Котельная «Телевышка» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	678,30
	678,30
	678,30
	534,96
	534,96
	534,96

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	678,30
	678,30
	678,30
	534,96
	534,96
	534,96

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	98,63
	98,63
	98,63
	101,96
	101,96
	101,96

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	579,66
	579,66
	579,66
	433,00
	433,00
	433,00

	Котельная «Пянда» п. Пянда

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1795,81
	1795,81
	1795,81
	1871,23
	1871,23
	1871,23

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	1795,81
	1795,81
	1795,81
	1871,23
	1871,23
	1871,23

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	524,60
	524,60
	524,60
	518,71
	518,71
	518,71

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1271,203
	1271,203
	1271,203
	1352,52
	1352,52
	1352,52

	Котельная «Шидрово» п. Шидрово

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	853,87
	853,87
	853,87
	870,82
	870,82
	870,82

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	853,87
	853,87
	853,87
	870,82
	870,82
	870,82

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	235,59
	235,59
	235,59
	243,2
	243,2
	243,2

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	618,275
	618,275
	618,275
	627,62
	627,62
	627,62

	Котельная «Центральная» п. Сельменьга

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	18227,38
	18227,38
	18227,38
	18227,38
	18227,38
	18227,38

	Собственные нужды источника, Гкал
	424,7
	424,7
	424,7
	424,7
	424,7
	424,7

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	17802,68
	17802,68
	17802,68
	17802,68
	17802,68
	17802,68

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	5225,3
	5225,3
	5225,3
	5225,3
	5225,3
	5225,3

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	12577,38
	12577,38
	12577,38
	12577,38
	12577,38
	12577,38

	Котельная «Центральная» п. Рочегда

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	8955,0
	8955,0
	8955,0
	8955,0
	8955,0
	8955,0

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	8954,99
	8954,99
	8954,99
	8954,99
	8954,99
	8954,99

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	1872,05
	1872,05
	1872,05
	1872,05
	1872,05
	1872,05

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94

	Котельная «Морж» д. Моржегоры

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	2990,11
	2990,11
	2990,11
	2957,02
	3191,47
	3191,47

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	2990,11
	2990,11
	2990,11
	2957,02
	3191,47
	3191,47

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	1279,73
	1279,73
	1279,73
	1351,21
	1351,21
	1351,21

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1710,373
	1710,373
	1710,373
	1605,81
	1840,26
	1840,26

	Котельная «Хетово» п. Хетово

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1527,29
	1527,29
	1527,9
	1321,77
	1397,38
	1397,38

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	1527,29
	1527,29
	1527,29
	1321,77
	1397,38
	1397,38

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	644,22
	644,22
	644,22
	644,20
	644,20
	644,20

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	883,061
	883,061
	883,061
	657,57
	753,18
	753,18

	Котельная «Школьная» п. Важский

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00
	655,00

	Котельная «Школьная» д. Топса

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	759,00
	759,00
	759,00
	759,00
	0,00
	0,00

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	759,00
	759,00
	759,00
	759,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	759,00
	759,00
	759,00
	759,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Школьная» п. Усть-Ваеньга

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00
	912,00

	Котельная мкр. «Семёновский» п. Березник

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	815,73
	815,73

	Собственные нужды источника, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,84
	7,84

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	807,89
	807,89

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,47
	25,47

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	782,42
	782,42





2. В Разделе 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
2.1 Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3
	Наименование
источника
	Графическое отображение
	Зона действия источника



	1
	2
	3

	Котельная «Галактика»
	[image: ]
	ул. 8 Марта, 3А 
ул. 8 Марта, 11
ул. 8 Марта,12 А
ул. 8 Марта, 14
ул. 8 Марта, 15
ул. 8 Марта, 16
ул. 8 Марта, 17
ул. 8 Марта, 18
ул. 8 Марта, 20
ул. 8 Марта, 20 А
ул. 8 Марта, 22
ул. 8 Марта, 22 А
ул. 8 Марта, 25
ул. 8 Марта, 27
ул. Комсомольская, 19
ул. Молодежная, 4
ул. Молодежная, 6
ул. Молодежная, 2 А
ул. Молодежная, 4 А
ул. Нагорная, 8
ул. Уборевича, 13
ул. Уборевича, 15
ул. Уборевича, 16
ул. Уборевича, 17
ул. Уборевича, 18
ул. Уборевича, 11, здание1
ул. Уборевича, 14, здание2
ул. Молодежная, 9, контора
ул. 8 Марта, 13 ДК

	Котельная «Совхозная»
	[image: ]
	ул. Дзержинского, 9 
ул. Дзержинского, 11
ул. Дзержинского, 12
ул. Дзержинского, 14
ул. Дзержинского, 16
ул. Дзержинского, 18
ул. Дзержинского, 19
ул. Дзержинского, 19А
ул. Дзержинского, 20
ул. Дзержинского, 22
ул. Дзержинского, 21,  
ОМВД
ул. Дзержинского, 17а, БИТ, гараж
ул. Птицына, 10, БИТ
ул. Птицына, 15А, БИТ
ул. Птицына, 3
ул. Птицына, 5
ул. Птицына, 7
ул. Птицына, 7 а
ул. Птицына, 9
пер. Северный, 1
пер. Северный, 3
пер. Северный, 4
пер. Северный, 5
пер. Северный, 6
пер. Северный, 7
пер. Северный, 8
ул. П.Виноградова, 151
ул. П.Виноградова, 178А
ул. П.Виноградова, 179
ул. П.Виноградова, 180
ул. П.Виноградова, 180А
ул. П.Виноградова, 181
ул. П.Виноградова, 182
ул. П.Виноградова, 182А
ул. П.Виноградова, 182Б
ул. П.Виноградова, 
182 В
ул. П.Виноградова, 183
ул. П.Виноградова, 184
ул. П.Виноградова, 
184 Б
ул. П.Виноградова, 189
ул. П.Виноградова, 201
ул. Профсоюзная, 4
ул. Профсоюзная, 6А
ул. Профсоюзная, 13
ул. Профсоюзная, 15А
ул. Профсоюзная, 16
дет.сад Искорка
ул. Профсоюзная, д. 6 
(ПЧ)
ул. Свободы, 16-28
ул. Свободы, 44
ул. Свободы, 45
ул. Свободы, 46
ул. Совхозная, д. 7 - 19
ул. Х. Мурата, д. 68
ул. Х. Мурата, д. 70
ул. П. Виноградова, д. 161 (ЦРБ)
ул. П. Виноградова, д. 163 В (ЦРБ - прачечная, пищеблок)
ул. П. Виноградова, д. 163 Г (ЦРБ – хоз.блок)
ул. П. Виноградова, д. 177 (маг. Память)
ул. П. Виноградова, д. 177 А (Техноком)
ул. П. Виноградова, д. 173 (Ветстанция)
ул. П. Виноградова, д.180А (Забота)
ул. Мира, д. 32
ул. Первомайская, д. 7
пер. Северный, д. 2
ул. Совхозная, д. 7
ул. Совхозная, д. 9
ул. Первомайская, д. 5
ул. Свободы, д. 43

	Котельная «Центральная»
	[image: ]
	ул. П. Виноградова, 83 администрация
ул. П. Виноградова, 83А 
ул. П. Виноградова, 81
ул. П. Виноградова, 87 магазин
ул. П. Виноградова, 94 ЦДО
ул. П. Виноградова, 92, прокуратура
ул. П. Виноградова, 85, ДК
ул. Х.Мурата, 22 А
д/сад Катюша 
ул. Х.Мурата, 19 Б
д/с Родничок
ул. Х.Мурата, 17, суд
ул. Х.Мурата, 17 А
ул. Х.Мурата, 18
ул. Х.Мурата, 18 А
ул. Х.Мурата, д. 19
ул. Х.Мурата, 19А
ул. Х.Мурата, 20
ул. Х.Мурата, 21
ул. Х.Мурата, 21 А
ул. Х.Мурата, 21 Б
ул. Х.Мурата, 23
ж.м. Березовка, 16
ж.м. Березовка, 26
ж.м. Березовка, 27
ж.м. Березовка, 30 А
ж.м. Березовка, 31 А
пер. Южный, 13
ул. Р. Куликова, д. 7
ул. П. Виноградова, д. 104
ул. Х. Мурата, д. 25 А
ул. Х. Мурата, д. 27 А
ул. Х. Мурата, д. 16 Б, корп. 1
ул. П. Виноградова, 
83 Б
ул. Х. Мурата, д. 17, стр. 1
ул. Х. Мурата, д. 16 Б
ул. Дружбы, д. 8 А
ул. П. Виноградова, д. 95
ул. П. Виноградова, д. 80
ул. П. Виноградова, д. 85 Б
ул. П. Виноградова, д. 92 стр. 1
ул. Х.Мурата, 17 В, бокс 4,5

	Котельная «Школьная»
	[image: ]
	ул. П. Виноградова, 119 школа, гараж
ул. П. Виноградова, 109
ул. П. Виноградова, 109А
ул. П. Виноградова, 109 Б
ул. П. Виноградова, 111 Б
ул. П. Виноградова, 115
ул. П. Виноградова, 125 музей
ул. Х. Мурата, 31 А
ул. Х. Мурата, 33 Б
ул. Х. Мурата, 33 В
ул. Х. Мурата, 34 А
ул. Х. Мурата, 35
ул. Х. Мурата, 39
ул. Х. Мурата, 43
ул. Х. Мурата, 44
ул. Х. Мурата, 29 А
пер. Новый, 4
пер. Новый, 6
пер. Новый, 7
пер. Новый, 7А
пер. Новый, 9
пер. Новый, 10
пер. Новый,11
пер. Новый, 11 А
пер. Новый, 12
пер. Новый, 12, корп. 4
пер. Новый, 12, корп. 2
пер. Новый, 13
пер. Новый, 15
пер. Новый, 22
пер. Новый, 24
пер. Новый, 26
пер. Октябрьский, 18
пер. Октябрьский, 19
пер. Октябрьский, 21
ул. Мира, 7 – 32
ул. Советская, 18 – 35 А
ул. Профсоюзная, 13,
ул. Профсоюзная, 15 А
ул. Первомайская, 1
ул. Первомайская, 3
ул. Свободы, 16
ул. Свободы, 18
ул. Свободы, 19
ул. Свободы, 21
ул. Свободы, 27
ул. Свободы, 27 А
ул. Свободы, 27 Б
ул. Свободы, 39
пер. Октябрьский, 7
пер. Октябрьский, 9

	Котельная «Телевышка»
	[image: телевыш]
	Мкр. Телевышка, д. 1
Мкр. Телевышка, д. 3
Мкр. Телевышка строение 5
Мкр. Телевышка строение 4


	Котельная «Пянда»
	[image: зоны пянда]
	ул. Школьная, 3, д/сад
ул. Школьная, 5, школа
ул. Набережная, 10 ДК
ул. Школьная, 9
ул. Школьная, 24
ул. Комсомольская, 11а
ул. Первомайская, 23
ул. Октябрьская, 18
ул. Комсомольская, 17а
ул. Набережная, 14
ул. Школьная, д. 1А
ул. Набережная, д. 4 А, корп. 1

	Котельная «Шидрово»
	[image: ]
	ул. Х.Мурата, 4 гараж
ул. Набережная Ленина, 1 администрация
ул. П.Виноградова, 1А
ул. П.Виноградова, 1 Б
ул. Х.Мурата, 5
ул. Сплавщиков, 3 школа
ул. Сплавщиков 7А, (магазин)

	Котельная «Сельменьга»
	
	ул. Набережная, 17, школа
ул. Комсомольская, 16В, д/сад
ул. Набережная, 10, администрация
ул. Комсомольская, 16, корп. 1
ул. Некрасова, 21, магазин
ул. Некрасова, 22, магазин
ул. Набережная, 13, магазин
ул. Октябрьская, 14, магазин
ул. Кошева, 36, КНС
ул. Лесная, 1, корп. 1, СБО
ул. Лесная, 2, корп. 1, пож.депо
ул. Кошева, 34, гараж
ул. Набережная, 15, 
гостиница
МКД 158

	Котельная Рочегда
	[image: ]
	МКД 47
ул. Ломоносова, 18А, школа
ул. Комсомольская, 24, д/сад
ул. Молодежная, 2, д/сад
ул. Молодежная, 4, администрация, больница
ул. Комсомольская, 33, почта
ул. Комсомольская, 45, ДК
ул. Октябрьская, 10, библиотека
ул. Комсомольская, 
д. 71, ПЧ-80
ул. Молодежная, 1, ОМВД
ул. Комсомольская, 31, лесничество
ул. Октябрьская, 5, аптека
ул. Октябрьская, 8, магазин
ул. Октябрьская, 10 Б
ул. Октябрьская, 28А, магазин
ул. Комсомольская, 45, магазин
ул. Комсомольская, 9
ул. Комсомольская, 
65 Б
ул. Комсомольская, 
26 Б
ул. Комсомольская, 26
ул. Комсомольская, 30, магазин
ул. Комсомольская, 38,
ул. Комсомольская, 38А

	Котельная «Морж»
	[image: \\Tw\обменник\Веденский С.В\мр.jpg]
	дер. Моржегоры, д. 66
ул. Молодежная, 4
ул. Молодежная, 8
ул. Молодежная, 1В
ул. Молодежная, 2б
ул. Молодежная, 3 А
ул. Молодежная, 4 Б
ул. Молодежная, 5 А
ул. Молодежная, 6 А
ул. Юбилейная, 2
ул. Юбилейная, 3
ул. Юбилейная, 4
ул. Юбилейная, 5
ул. Юбилейная, 6
ул. 12ти квартирных домов, 1
ул. 12ти квартирных домов, 2
ул. Молодежная, 9 А, д/сад
ул. Юбилейная, 1, ФАП
дер. Моржегоры, д. 84А  (школа)


	Котельная «Хетово»
	[image: ]
	ул. Дорожная, 20
ул. Южная, 13, школа
ул. Комсомольская, 4, д/сад
ул. Октябрьская, 9, ДК
ул. Северная, 14 магазин
ул. Северная, д. 35 


	Котельная «Школьная»,
Усть-Ваеньга
	
	Школа, ул. Советская, 10

	Котельная «Школьная»,
Важский
	
	Школа, ул. Школьная, 6

	Котельная мкр. «Семеновский», п.Березник
	[image: ]
	ул.П.Виноградова, д. 206, корп. 3
ул.П.Виноградова, д. 206, корп. 4
ул.П.Виноградова, д. 206, корп. 5
ул.П.Виноградова, д. 206, корп. 6
ул.П.Виноградова, д.206, корп. 2, магазин
[bookmark: _Hlk232588938]ул.П.Виноградова, д. 202А
ул.П.Виноградова, д. 202Б
ул.П.Виноградова, д. 204
ул.П.Виноградова, д. 204А


	Котельная по ул. Романа Куликова п.Березник
	[image: ]
	ул.П.Виноградова, д. 158А
ул.П.Виноградова, д. 152
ул. Р. Куликова, д. 72 А



2.2 В таблице 4:
- слова «Котельная «Петрович» заменить словами «Котельная по ул. Романа Куликова»
- Балансы тепловой мощности по котельной «Школьная» д. Топса изложить в следующей редакции:
	Котельная «Школьная» д. Топса

	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	- 
	-

	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,121
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	-

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	
	
	
	
	-
	-

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	-
	-

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	-
	-

	– отопление и вентиляция
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
	
	
	
	
	-
	-



- Балансы тепловой мощности по котельной мкр. «Семеновский» п. Березник изложить в следующей редакции:
	Котельная мкр. «Семеновский» п. Березник

	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,52
	0,52

	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,52
	0,52

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	
	

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	
	

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	0,29
	0,29

	– отопление и вентиляция
	-
	-
	-
	-
	0,29
	0,29

	Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,23
	0,23



3. В разделе 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
3.1 в таблице 5 строку 16 удалить, строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:

	Котельная мкр. «Семеновский», п.Березник, ул.П.Виноградова, зем.уч. 206/8
	ООО «Березниковское ТСП»
	п. Березник, 
ул. Совхозная, 
д. 17
	ООО «ЭКОТОП»
	Виноградовский муниципальный округ

	Котельная по ул. Романа Куликова, 
п. Березник, 
ул. Р. Куликова, д. 72 а
	ООО «Березниковское ТСП»
	п. Березник, 
ул. Совхозная, 
д. 17
	ООО «Березниковское ТСП»
	Виноградовский муниципальный округ



3.2 Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

[bookmark: _Hlk135131844]Таблица 6. Основное оборудование котельных
	Адрес источника
	Тип,
марка котла
	Установленная тепловая мощность
объекта теплоснабжения
 (Гкал/час)
	Количество
котлов
	
Присоединенная 
нагрузка потребителей, 
Гкал/час



	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная «Галактика» 
п. Березник, ул. Молодежная, 9, стр. 6 
	КВТ- 750,
КВТ-2000
	3,44
	3
	1,49

	Котельная «Совхозная» 
п. Березник, ул. Дзержинского, 13 
	КВТ-2000
	6,88
	4
	4,13

	Котельная «Центральная» 
п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 20А 
	КВТ-1000
	2,58
	3
	1,9

	Котельная «Школьная»
 п. Березник, ул. П. Виноградова, 
д. 119 Б
	КВУ-1500
	3,87
	3
	3,33

	Котельная по ул. Романа Куликова, 
п. Березник, ул. Р. Куликова, д. 72а
	Универсал-5
Трубный
	0,6
	2
	0,1

	Котельная «Телевышка»
п. Березник, мкр. Телевышка, 
соор. 2
	В-1
КВр-0,25 
	0,5
	2
	0,1

	Котельная «Пянда»
п. Пянда, ул. Школьная, д. 7а
	КВр-0,93
КВр-1,2
	2,01
	2
	0,2

	Котельная «Шидрово»
п. Шидрово, ул. Сплавщиков, д. 5
	КВр-0,63 КД
	1,14
	2
	0,175

	Котельная «Центральная»
п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 1, корп. 5
	
ROTEKS
	6,96
	 3
	4,75

	Котельная «Центральная»
п. Рочегда, ул. Комсомольская, 
д. 67 а
	КВУ-2000
	5,16
	3
	5,085

	Котельная «Морж»
д. Моржегоры, д. 37
	Б-1
КВр-0,5
КВр-1,16
	2,72
	4
	2,176

	Котельная «Хетово»
п. Хетово, ул. Центральная, д. 26 а
	КВр-0,93
Б-1
Универсал-6м
	1,084
	4
	0,148

	Котельная «Школьная»
п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, 
д. 10, корпус 1 
	КВр-0,93
Трубный
	2
	3
	0,2

	Котельная «Школьная»,
п. Важский, ул. Молодежная, д. 1
	Квр-0,63
Универсал
	1,03
	2
	0,12

	[bookmark: _Hlk232598797]Котельная мкр. «Семёновский»,
п. Березник, ул. П. Виноградова, зем уч. 206/
	Светлобор ЭКО 200
	0,52
	3
	0,29



	3.3 в Таблице 7 Характеристика тепловых сетей:
- Слова «Котельная Петрович» заменить словами «Котельная по ул. Романа Куликова» 
- Цифры 145,0 заменить на цифры «105,0»;
- Удалить строки «Котельная «Школьная д. Топса»;
- Добавить строки следующего содержания:
	[bookmark: _Hlk232599811]Котельная мкр. «Семёновский» п. Березник

	Тепловые сети
	2025
	50
	16,6
	сталь
	минвата
	

	Тепловые сети
	2025
	80
	54,0
	сталь
	минвата
	

	Тепловые сети
	2025
	100
	21,4
	сталь
	минвата
	



3.4 Добавить таблицу «Тепловые сети ООО «Березниковское ТСП»

	
	Адрес тепловой сети
	Собственник
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер
	Дата постановки на учет
	Протяженность, м
	Диаметр участка сети, мм
	Тип прокладки

	
	Молодежная, д. 2А и 4 А – Галактика
	ВМО
	2023
	29:04:020503:630
	30.11.2023
	150
	80
	подземная

	1
	П.Виноградова, д. 92 - Р.Куликова, д. 13 – Центральная
	БТСП
	2016

	29:04:020506:402
	08.11.2016
	92
	65
	надземная

	
	
	
	
	
	
	120
	50
	надземная

	2
	Мира, д. 17 - Школьная
	БТСП
	2022
	29:04:020509:1057
	24.11.2022
	96
	50
	надземная

	3
	Новый, д. 13 - Школьная
	БТСП
	2021
	29:04:020511:520
	02.11.2021
	82
	50
	надземная

	
	
	
	
	
	
	12
	50
	подземная

	4
	Новый, д. 12/2 - Школьная
	БТСП
	2021
	29:04:020509:1054
	03.11.2021
	19
	65
	надземная

	5
	Новый, д. 12/4 - Школьная
	БТСП
	2021
	29:04:020509:1056
	10.11.2021
	94
	40
	надземная

	
	
	
	
	
	
	12
	40
	подземная

	6
	Мира, д. 19 - Школьная
	БТСП
	2021
	29:04:020509:1055
	08.11.2021
	83
	50
	надземная

	7
	Первомайская, д. 5 – Совхозная
	БТСП
	2023
	29:04:020507:441
	19.10.2023
	23
	50
	надземная

	8
	Свободы, д. 43 – Совхозная
	БТСП
	2026
	29:04:021001:1708
	28.05.2026
	26
	50
	надземная

	9
	Октябрьский, д. 7,9 - Школьная
	БТСП
	2026
	29:04:020510:713
	03.06.2026
	26
	40
	надземная

	
	
	
	
	
	
	28
	40
	подземная

	
	
	
	
	
	
	36
	32
	подземная



4. Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» изложить в следующей редакции:

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива.
В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии на территории Виноградовского муниципального округа используются дрова, щепа и пеллеты, согласно таблице 8

Таблица 8
	Наименование параметра
	2022
факт
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Котельная «Галактика» п. Березник

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	3883,1
	4801,0
	4801,0
	5169,9
	5538,4
	5538,4
	5538,4
	5538,4
	5538,4

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	205,08
	205,72
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08
	179,08

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	986,9
	987,7
	859,8
	925,8
	975,2
	975,2
	975,2
	975,2
	975,2

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	3710
	3713,2
	3232,3
	3480,5
	3666,2
	3666,2
	3666,2
	3666,2
	3666,2

	Котельная «Совхозная» п. Березник

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	10268,85
	14589,06
	14589,06
	12653,06
	13405,48
	13405,48
	13405,48
	13405,48
	13405,48

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	231,63
	231,63
	231,63
	231,63
	231,63
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	2923,3
	2923,3
	3379,3
	2930,8
	3105,1
	3105,1
	3105,1
	3105,1
	3105,1

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	10990
	10990
	12704,1
	11018,0
	11673,3
	11673,3
	11673,3
	11673,3
	11673,3

	Котельная «Школьная» п. Березник

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	8640,21
	11509,32
	11509,32
	9721,37
	10042,18
	10042,18
	10042,18
	10042,18
	10042,18

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	287,5
	287,5
	230,34
	230,34
	230,34
	230,34
	230,34
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	2114
	3308,9
	2651,1
	2239,2
	2313,1
	2313,1
	2313,1
	2313,1
	2313,1

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	7947
	12439,5
	9966,5
	8418,0
	8695,9
	8695,9
	8695,9
	8695,9
	8695,9

	Котельная «Центральная» п. Березник

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4568,84
	6718,26
	6718,26
	6290,07
	6730,6
	6730,6
	6730,6
	6730,6
	6730,6

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	237
	237
	223,12
	223,12
	223,12
	223,12
	223,12
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	1298
	1592,2
	1499,0
	1403,4
	1501,7
	1501,7
	1501,7
	1501,7
	1501,7

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	4882,4
	5985,7
	5635,3
	5275,9
	5645,5
	5645,5
	5645,5
	5645,5
	5645,5

	Котельная по ул. Романа Куликова п. Березник

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	652,19
	652,19
	652,19
	592,19
	592,19
	592,19
	592,19
	592,19
	592,19

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	255,57
	255,57
	255,57
	255,57
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	140
	140
	140
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3
	151,3

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	525,5
	525,5
	525,5
	568,8
	568,8
	568,8
	568,8
	568,8
	568,8

	Котельная «Телевышка» п. Березник

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	678,30
	678,30
	678,30
	534,96
	534,96
	534,96
	534,96
	534,96
	534,96

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	209,48
	209,48
	209,48
	249,05
	250,26
	250,26
	250,26
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	154,3
	154,3
	154,3
	133,2
	133,9
	133,9
	133,9
	133,9
	133,9

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	580
	580
	580
	500,8
	503,4
	503,4
	503,4
	503,4
	503,4

	Котельная «Пянда» п. Пянда

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1795,81
	1795,81
	1795,81
	1871,23
	1871,23
	1871,23
	1871,23
	1871,23
	1871,23

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	287,5
	287,5
	287,5
	192,87
	192,87
	194,32
	194,32
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	247,4

	247,4

	247,4

	360,9
	360,9
	363,6
	363,6
	363,6
	363,6

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	930,0
	930,0
	930,0
	1356,8
	1356,8
	1366,9
	1366,9
	1366,9
	1366,9

	Котельная п.Шидрово

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	853,87
	853,87
	853,87
	870,82
	870,82
	870,82
	870,82
	870,82
	870,82

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	194,82
	195,54
	195,54
	195,54
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	199,5
	199,5
	199,5
	169,7
	170,3
	170,3
	170,3
	170,3
	170,3

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	750,0
	750,0
	750,0
	638,0
	640,2
	640,2
	640,2
	640,2
	640,2

	Котельная «Центральная» п. Сельменьга

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6
	18530,6

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5
	3309,5

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5
	17147,5

	Котельная «Центральная» п. Рочегда

	Вид топлива
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа
	щепа

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	8955
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94
	7082,94

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	1915
	1915
	1915
	1915
	1915
	1915
	1915
	1915
	1915

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0
	7262,0

	Котельная «Морж» д. Моржегоры

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	2990,11
	2990,11
	2990,11
	2957,02
	3191,47
	3191,47
	3191,47
	3191,47
	3191,47

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	214,71
	214,71
	214,71
	214,7
	
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	704,9
	704,9
	704,9
	634,9
	685,2
	685,2
	685,2
	685,2
	685,2

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	2650
	2650
	2650
	2386,8
	2575,9
	2575,9
	2575,9
	2575,9
	2575,9

	Котельная «Хетово» п. Хетово

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1527,29
	1527,29
	1527,29
	1321,77
	1397,38
	1397,38
	1397,38
	1397,38
	1397,38

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	221,56
	221,56
	221,56
	221,56
	
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	416,3
	416,3
	416,3
	292,9
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6
	309,6

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	1565
	1565
	1565
	1101,1
	1163,9
	1163,9
	1163,9
	1163,9
	1163,9

	Котельная «Школьная» д. Топса

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	759
	759
	759
	759
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	252,04
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	800
	800
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школьная» п. Усть-Ваеньга

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	912
	912
	912
	912
	912
	912
	912
	912
	912

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	223,81
	223,81
	223,81
	223,81
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	159,6
	159,6
	159,6
	204,1
	204,1
	204,1
	204,1
	204,1
	204,1

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	600
	600
	600
	767,3
	767,3
	767,3
	767,3
	767,3
	767,3

	Котельная «Школьная» п. Важский

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова
	дрова

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	655
	655
	655
	655
	655
	655
	655
	655
	655

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	212,2
	212,2
	212,2
	212,2
	
	

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	159,6
	159,6
	159,6
	139,0
	139,0
	139,0
	139,0
	139,0
	139,0

	Расход натурального топлива на выработку тепла, м3
	600
	600
	600
	522,6
	522,6
	522,6
	522,6
	522,6
	522,6

	Котельная мкр. «Семеновский» п. Березник

	Вид топлива
	
	
	
	
	пеллеты
	пеллеты
	пеллеты
	пеллеты
	пеллеты

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	
	
	
	
	815,73
	815,73
	815,73
	815,73
	815,73

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	
	
	
	
	172,39
	172,39
	172,39
	172,39
	172,39

	Расход условного топлива на выработку, т.у.т.
	
	
	
	
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тонн
	
	
	
	
	241,2
	241,2
	241,2
	241,2
	241,2



5. В разделе 9.1 «Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2023 – 2033 годы представлены в таблице 9» изложить в следующей редакции:

Таблица 9
	№ 
п/п
	Мероприятие
	Примерный год ввода в эксплуатацию
	Стоимость, млн. руб.
	Источник финансирования

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	1.1
	Реконструкция котельной «Галактика»
	2023
	19,59
	Привлеченные средства

	1.2
	Тепловые сети от котельной «Галактика»
	2023 – 2024
	52,854
	«Региональная программа Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»

	1.3
	Реконструкция (капитальный ремонт) всех тепловых сетей в п. Сельменьга с заменой отдельных участков (13200,0 п.м. в двухтрубном исчислении)
	2026-2030
	150,0
	МКИ, Потенциальный инвестор[footnoteRef:1] [1:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.4
	Модернизация тепловых сетей 
п. Рочегда 
	2026 – 2030
	76,00
	Потенциальный инвестор[footnoteRef:2] [2:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.5
	Капитальный ремонт тепловых сетей п. Березник
	2026 – 2030
	150,0
	МКИ, Потенциальный инвестор[footnoteRef:3] [3:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.6
	Размещение котельной в п.Березник, мкр. Семеновский
	2025
	18,0
	Потенциальный инвестор[footnoteRef:4] [4:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.7
	Строительство или размещение блочно-модульной пеллетной котельной в п.Березник, жилой массив Березовка
	2027-2030
	25,0
	Потенциальный инвестор[footnoteRef:5] [5:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.8
	Строительство или размещение блочно-модульной пеллетной котельной в д. Моржегоры
	2028 - 2030
	30,0
	Потенциальный инвестор[footnoteRef:6] [6:  Планируется передача объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».] 


	1.9
	Строительство или размещение блочно-модульной пеллетной котельной п. Хетово
	2028 - 2030
	25,0
	Потенциальный инвестор

	1.10
	Строительство или размещение блочно-модульной пеллетной котельной по ул. Р.Куликова
	2027 – 2030 
	25,0
	Инвестиционная программа

	1.11
	Модернизация здания котельной, а также вспомогательного оборудования и тепловых сетей мкр. Телевышка п. 
	2027 – 2031 
	
	Инвестиционная программа

	1.12
	Модернизация здания котельной, а также вспомогательного оборудования и тепловых сетей п. Шидрово 
	2027 – 2031 
	
	Инвестиционная программа

	2
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

	
	не предусматриваются
	
	
	



6. В Разделе 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации слова «ИП Денисов В.П. (ИНН 291000022979, ОГРН 304290320400021)» исключить.

image3.jpeg
14HOB 110

Tpoiixe





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
Yenosusie oBoauauenus

= Notpesurem.
= Tonnosan kamepa

= Yaen

Cern oronnenun

Ceru TBC




image7.jpeg




image8.png




image9.jpeg




image10.jpeg




image10.emf

image11.png




image12.jpeg
Cern "Ceménonckuii”

Veaonuuie obomaenns

notpeBiTen
— Tennonas kawepa
yaen
cern oronzeni





image13.jpeg




image1.png




image2.jpeg
norpe6it
Tenz108a Kamepa

ysen

cerh oTonICHHA
NPELIOACHIS B CXEMY HA
OCHOBAHIHH ILIAHOB IO
nepenexTHBHOl 3acTpOiKe





